Середні результати аналізів питної води із виходу насосної станції №1 “Тернопільського” водозабору та виходу насосної станції № 4 “Верхньо-Івачівського” водозабору КП “Тернопільводоканал”за І квартал 2018р.

Мікробіологічні показники
№ / з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Нормативи	Факт
				ВНС №1	ВНС№4
1	Загальне мікробне число / при t 370С — 24 год	КУО/см3	≤100	1	1
2	Загальні коліформи	КУО/100см3	відсутність	відсутні	відсутні
3	Е.coli	КУО/100см3	відсутність	відсутні	відсутні
4	Ентерококи	КУО/100см3	відсутність	відсутні	відсутні

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води
1. Органолептичні показники
1	Запах при t 200С	бали	≤2	1	1
2	Забарвленість	градуси	≤20	0	10
3	Каламутність	мг/дм3	≤2,6	н.ч.п.	0,10
4	Смак та присмак	бали	≤2	1	1
2. Фізико-хімічні показники
5	Водневий показник	одиниці рН	6,5-8,5	7,11	6,89
6	Залізо загальне	мг/дм3	≤1,0	0,01	0,20
7	Загальна жорсткість	ммоль/дм3	≤10,0	8,32	6,42
8	Марганець	мг/дм3	≤0,5	0,03	0,04
9	Мідь	мг/дм3	≤1,0	0,01	0,01
10	Сульфати	мг/дм3	≤250	20,78	6,34
11	Сухий залишок	мг/дм3	≤1000	556	410
12	Хлориди	мг/дм3	≤250	42,58	14,02
3. Санітарно-токсикологічні показники
13	Алюміній	мг/дм3	≤0,2	0,001	0,003
14	Амоній	мг/дм3	≤0,5	н.ч.п.	0,03
15	Молібден	мг/дм3	≤0,07	0,0001	0,0001
16	Нітрати	мг/дм3	≤50,0	21,84	10,69
17	Нітрити	мг/дм3	≤0,5	н.ч.п.	0,01
18	Свинець	мг/дм3	≤0,01	0,001	0,001
19	Фториди	мг/дм3	≤1,5	0,3	0,3
20	Перманганатна окиснюваність	мг/дм3	≤5,0	1,03	1,43

* н.ч.п. -нижче чутливості приладу

Зав.лаборатоії хіміко-бактеріологічного
контролю питної води	Мар'юк О.В.