Середні результати аналізів питної води із виходу насосної станції №1 “Тернопільського” водозабору та виходу насосної станції № 4 “Верхньо-Івачівського” водозабору
КП “Тернопільводоканал” за ІІІ квартал 2018р.

Мікробіологічні показники
№ / з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Нормативи	Факт
				ВНС №1	ВНС№4
1	Загальне мікробне число / при t 370С — 24 год	КУО/см3	≤100	1	2
2	Загальні коліформи	КУО/100см3	відсутність	відсутні	відсутні
3	Е.coli	КУО/100см3	відсутність	відсутні	відсутні
4	Ентерококи	КУО/100см3	відсутність	відсутні	відсутні

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води
1. Органолептичні показники
5	Запах при t 200С	бали	˂2	1 хл	1 хл
6	Забарвленість	градуси	˂20	0	10
7	Каламутність	мг/дм3	˂2,6	н.ч.п.	0,1
8	Смак та присмак	бали	˂2	1 хл	1 хл
2. Фізико-хімічні показники
9	Водневий показник	одиниці рН	6,5-8,5	7,14	6,89
10	Залізо загальне	мг/дм3	˂0,2 (1,0)	н.ч.п.	0,22
11	Загальна жорсткість	ммоль/дм3	˂7,0 (10,0)	8,2	6,4
12	Марганець	мг/дм3	˂0,05 (0,5)	0,01	0,04
13	Мідь	мг/дм3	˂1,0	0,01	0,02
14	Сульфати	мг/дм3	˂250	20,01	6,13
15	Сухий залишок	мг/дм3	˂1000	580	411
16	Хлориди	мг/дм3	˂250	42,48	14,05
3. Санітарно-токсикологічні показники
17	Алюміній	мг/дм3	˂0,2	0,002	0,009
18	Амоній	мг/дм3	˂0,5	н.ч.п.	0,01
19	Кадмій	мг/дм3	˂0,001	0,0001	0,0001
20	Миш'як	мг/дм3	˂0,01	0,0001	0,0001
21	Молібден	мг/дм3	˂0,07	0,0001	0,0001
22	Нітрати	мг/дм3	˂50,0	21,62	11,57
23	Нітрити	мг/дм3	˂0,5	н.ч.п.	н.ч.п.
24	Свинець	мг/дм3	˂0,01	0,001	0,001
25	Фториди	мг/дм3	˂1,5	0,3	0,35
26	Хлороформ	мкг/дм3	˂60	15	11
27	Перманганатна окиснюваність	мг/дм3	˂5,0	1,05	1,44
28	Кобальт	мг/дм3	˂0,1	0,0001	0,0001
29	Нікель	мг/дм3	˂0,02	0,0005	0,0006
30	Берилій	мг/дм3	˂0,0002	0,0001	0,0001
31	Хром загальний	мг/дм3	˂0,05	0,004	0,005

* н.ч.п. -нижче чутливості приладу

Зав.лаборатоії хіміко-бактеріологічного
контролю питної води	О.В.Мар’юк