Середні результати аналізів питної води із  виходу насосної станції №1 “Тернопільського” водозабору та виходу насосної станції № 4 “Верхньо-Івачівського” водозабору 
КП “Тернопільводоканал” за  ІV квартал 2018р.
Мікробіологічні показники
	№
з/п
	Найменування показників
	Одиниці виміру
	Нормативи
	Факт

	
	
	
	
	ВНС №1
	ВНС№4

	1
	Загальне мікробне число 
при t 370С — 24 год
	КУО/см3
	≤100
	1
	2

	2
	Загальні коліформи 
	КУО/100см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні

	3
	Е.coli
	КУО/100см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні

	4
	Ентерококи
	КУО/100см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні


Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води
	1. Органолептичні показники

	5
	Запах при  t 200С
	бали
	˂2
	1 хл
	1 хл

	6
	Забарвленість
	градуси
	˂20
	0
	10

	7
	Каламутність
	мг/дм3
	˂2,6
	˂0,01
	0,11

	8
	Смак та присмак
	бали
	˂2
	1 хл
	1 хл

	2. Фізико-хімічні показники

	9
	Водневий показник
	одиниці рН
	6,5-8,5
	7,22
	7,02

	10
	Залізо загальне
	мг/дм3
	˂0,2 (1,0)
	0,01
	0,19

	11
	Загальна жорсткість
	ммоль/дм3
	˂7,0 (10,0)
	8,3
	6,4

	12
	Марганець
	мг/дм3
	˂0,05 (0,5)
	0,03
	0,04

	13
	Мідь
	мг/дм3
	˂1,0
	0,004
	0,003

	14
	Сульфати
	мг/дм3
	˂250
	20,69
	7,47

	15
	Сухий залишок
	мг/дм3
	˂1000
	580
	420

	16
	Хлориди
	мг/дм3
	˂250
	42,40
	14,42

	3. Санітарно-токсикологічні показники

	17
	Алюміній
	мг/дм3
	˂0,2
	0,012
	0,013

	18
	Амоній
	мг/дм3
	˂0,5
	˂0,01
	0,01

	19
	Кадмій
	мг/дм3
	˂0,001
	˂0,0002
	˂0,0001

	20
	Кремній
	мг/дм3
	˂10
	2,9
	3,6

	21
	Миш'як
	мг/дм3
	˂0,01
	˂0,0001
	˂0,0001

	22
	Молібден
	мг/дм3
	˂0,07
	˂0,0001
	˂0,0001

	23
	Нітрати
	мг/дм3
	˂50,0
	21,01
	10,93

	24
	Нітрити
	мг/дм3
	˂0,5
	˂0,003
	˂0,003

	25
	Свинець
	мг/дм3
	˂0,01
	˂0,002
	˂0,002

	26
	Фториди
	мг/дм3
	˂1,5
	0,3
	0,35

	27
	Хлороформ
	ммг/дм3
	˂60
	8,1
	6,8

	28
	Перманганатна окиснюваність
	мг/дм3
	˂5,0
	1,05
	1,44

	29
	Кобальт
	мг/дм3
	˂0,1
	˂0,0001
	˂0,0001

	30
	Нікель
	мг/дм3
	˂0,02
	˂0,005
	˂0,007

	31
	Берилій
	мг/дм3
	˂0,0002
	˂0,0001
	˂0,0001

	32
	Хром загальний
	мг/дм3
	˂0,05
	˂0,004
	˂0,008


Зав.лаборатоії хіміко-бактеріологічного
контролю питної води 








 О.В.Мар’юк
